Białystok, 19.03.2021 r.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1

Znak sprawy :  TKE/8/2021

Dotyczy: Zapytania ofertowego w sprawie „Dostawy i  montażu monitoringu CCTV (monitoring dozorowy) w budynkach 2 i 3 ,  Domu Studenta nr 2 w Białymstoku, ul. Waszyngtona 23”.

W związku z licznymi zapytaniami oferentów przesłanymi  droga mailowa i w czasie wizji lokalnych, przekazujemy poniższe wyjaśnienia:

- Zamawiający wymaga: Wykonania instalacji monitoringu wizyjnego CCTV ( monitoring dozorowy) w technologii IP,  tj. : doboru urządzeń, dostawa, montażu instalacji , uruchomienie, przeszkolenie personelu , zapewnienia gwarancji  na usługę i urządzenia co najmniej 36 miesięcy oraz zapewnienie serwisu technicznego stosownie to potrzeb eksploatacyjnych.

- Załączamy schemat zabudowy Domu Studenta nr 2 , z zaznaczenie  przestrzeni objętej monitoringiem (szkic w płaszczyźnie kondygnacji parteru) . Schematycznie zaznaczono korytarze, piony instalacyjne, portiernię oraz lokalizację monitorów i szafy rack.

- Załączamy dodatkowe zdjęcia miejsc węzłowych, istotnych dla zrozumienia  opisu zadania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferentów.

- Zmieniamy wielkość wymaganych monitorów do 80 cm przekątnej ekranu (zdjęcie) .

-Oferenci składający ofertę wykonawczą mają obowiązek precyzyjnego wskazania  nazw handlowych urządzeń przewidywanych do montażu w  instalacji CCTV   Domu Studenta nr 2 w Białymstoku.

Odpowiedzi na pytania oferentów:

Pytania oferenta I

- Jakiej rozdzielczości powinny być kamery ?   Wymagana rozdzielczość -  minimum 4Mpix

- Jak długi czas potrzymania dla systemu w razie zaniku napięcia byłby
potrzebny ?     Około 5-10 minut.

- 3. Czy są może przejścia kablowe między kondygnacjami które można
wykorzystać ? Czy trzeba się przewiercać między piętrami ?  W każdej klatce schodowej budynków   znajduje się  zabudowany płytą GK pion instalacyjny z drzwiczkami  rewizyjnymi przy syficie i przy podłodze średnica przepustu 40 mm.

- Czy wszystkie Kamery będą instalowane wewnątrz budynku ?  TAK, 41 kamer wewnętrznych.

Pytania oferenta  II

- Proszę o określenie kilku podstawowych paramertów kamer IP czyli
jaka minimalna rozdzielczość podana w Mpix, minimalna czułość przetwornika
w podana Lux, obiektyw stały czy motor zoom?

min.4Mpix  ;  czułość min. 0,01 lx , obiektyw stały (zoom ustawiany ręcznie)

- Proszę o podanie wielkości szafy rack oraz czy UPS zwykły czy rack
oraz określić czy system UPS ma podtrzymywać cały system wraz z monitorami i
minimalny czas.

Szafę rack  dobrać do wielkości urządzeń rejestrujących (zalecany standard 19U) .     Lokalizacja szafy  pomieszczenie przy  portierni zaznaczone  na załączony szkicu).

UPS ma zapewnić ciągłość nagrywania obrazu ; czas   podtrzymania 5-10 minut.   
       3. Po wizji lokalnej stwierdziliśmy że można zastosować monitory 42" 4K
            co w przypadku rej 32kam było by wskazane ze względu na wielkość okna
            podglądu oraz w przypadku zastosowania kamer powyżej 2 Mpix aby wyświetlić
            pełną rozdzielczość.

Dopuszczamy zastosowanie monitorów  o przekątnej ekranu 80 cm „ .Monitory należy zawiesić na ścianie pod sufitem w narożniku portierni (wizualizacja na zdjęciu). Istniejący monitor zostanie przeniesiony staraniem Zamawiającego

Pytania oferenta  III

- Czy Zamawiający posiada szafę typu RACK 19 cali na potrzeby zamontowanie urządzeń które będą dostarczone w ramach tego zamówienia (brak w specyfikacji wyszczególnienia takiej szafy do dostawy oraz montażu). Przewidywana wysokość potrzebna do montażu urządzeń to minimum 10U, głębokość minimum 40 cm oraz obciążenie około 20 kg.

Szafę rack-ową należy dobrać stosownie do potrzeb i  uwzględnić w ofercie, lokalizacja szafy na ścianie pod sufitem pomieszczenia przy portierni ( wg szkicu zabudowy Domu Studenta nr 2 i zdjęcia )   

2. Czy Zamawiający przewidział miejsce w pomieszczeniu portierni na zainstalowanie monitorów wielkości 23-40” (dwie sztuki) np. biurko lub ściana.

Montaż naścienny w narożniku portierni pod sufitem (lokalizacja wg szkicu i zdjęcia )   

3. Czy Zamawiający posiada drożne kanały/szachty/przepusty itp. w wszystkich stropach minimum 60mm średnicy.

Tak , kanał instalacyjny w klatkach schodowych przepusty  2 x  40 mm , częściowo zajęty. (załącznik zdjęcie )

Pytania oferenta  IV.

w zapytaniu jest zapis "...preferowane kamery IP HD..." dopuszczający możliwość zastosowania kamer w starej technologii, nie IP. Stara technologia jest tańsza i preferuje na starcie oferenta, który ją zaproponuje. Jednak charakter obiektu , konieczność rozbudowy w przyszłości o dodatkowe punkty kamerowe, a także konieczność transmisji obrazu przez sieć informatyczną uczelni do dowolnej lokalizacji, wymusza zastosowanie nowoczesnej technologii CCTV IP. Prosimy o sprecyzowanie nazwy zadania inwestycyjnego na: " Wykonanie instalacji monitoringu CCTV IP w korytarzach budynków...."

Uniwersytet  Medyczny w Białymstoku  ogłosił zapytanie ofertowe na wykonanie telewizji dozorowej IP z możliwością rozbudowy . W ramach zadania należy zamontować dwa urządzenia rejestrujące , UPS do podtrzymania pracy rejestratorów i opcjonalnie przełączników sieciowych w instalacji ,   41 kamer IP  min 4Mpix; czułość  0,01-0,02 lx ; detekcja ruchu ; podświetlenie IR , obiektyw stały zoom ustawiany ręcznie.

Pytania oferenta  V

Proszę o informację : o jakiej rozdzielczości będą preferowane kamery 2Mpx czy 4MPx?

min.4Mpix  ;  czułość min. 0,01 lx, obiektyw stały (zoom ustawiany ręcznie)

Czy dopuszcza się zastosować jeden mocny  rejestrator 64 wejściowy?

Wymagamy dwóch rejestratorów do  zapisu obrazu z 21 i 20 kamer z możliwością dołączania w przyszłości dodatkowych kamer .  (Sumarycznie   40 kamer  (21+19) i  (20+20)  na każdy rejestrator).

Pytania oferenta VI

W związku z prowadzonym postępowaniem znak sprawy TKE/8/2021 proszę o 
odpowiedź na poniższe pytania:

1. Proszę o informację w jakiej technologii należy zamontować kamery HD
czy IP?

Kamery IP  4 Mpx , czułość min. 0,01 lx, obiektyw stały zoom ustawiany ręcznie.
2. W przypadku archiwizacji na 30 dni proszę o wskazanie liczby kadrów
wyświetlanych w ciągu sekundy?

Wymagamy zapisu obrazu z szybkością nin. 20 klatek/s.

3. UPS na jaki czas ma podtrzymywać?

Podtrzymanie nagrywania obrazu  5-10 minut.

Andrzej Zajczuk

Kierownik Działu Konserwacji i Eksploatacji  UMB

andrzej.zajczuk@umb.edu.pl  , tel. 502472715